国家税务总局税务干部学院（大连）部分灭火器维修保养

采购项目竞争性谈判招标文件

国家税务总局税务干部学院（大连）就部分灭火器维修保养采购项目（项目编号：GBXY24L-002），特邀请符合资格条件的供应商参加竞争性谈判。

一、项目基本情况

1.项目名称：国家税务总局税务干部学院（大连）部分灭火器维修保养采购项目

2.采购项目编号：GBXY24L-002

3.预算金额：70075.00元人民币。

4.最高限价：70075.00元人民币。

5.付款方式：维修保养完成，采购人验收合格后支付合同金额100%货款。

6.供 货 期：签订合同之日起2个日历日。

7.质保期：到采购方指定地点安装调试验收合格之日起，免费质保不低于1年。

8.供货方式:供应商根据采购人提供的数量及地点交付产品，运输费用由供应商负责。

9.货物验收:安装调试完毕2个工作日内验收，采购人在验收中如果发现产品的品种、规格、质量等不合规定，可在3天内向供应商提出退货，退货费用由供应商负责。

- 二、响应要求：

1.供应商的谈判响应文件：一式三份、统一格式、加盖公章、密封提交。

2.参加谈判采购活动的供应商，应按照谈判文件的规定报价。

3.谈判响应文件递交截止时间：2024年4月15日14:30分。

4.递交地址：大连市高新区数码路41号办公楼607房间。

5.递交形式：密封后现场递交。

三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

- 单位名称：国家税务总局税务干部学院（大连）

- 单位地址：大连市高新区数码路41号办公楼118房间

- 联 系 人：陶老师

- 联系电话：0411-88126038

- 四、用户采购需求：

- （一）货物清单：

| 序号 | 货物及服务 | 规格 | 数量 | 置场 | 充装日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳灭火器灌粉 | 3公斤 | 40个 | 配电室，网络配电间。 | 2022年4月11日 |
| 2 | 干粉灭火器灌粉 | 35公斤 | 35个 | 档案室、餐厅、公寓。 | 2022年4月11日 |
| 3 | 干粉灭火器灌粉 | 4公斤 | 20个 | 学员1餐厅 | 2022年4月11日 |
| 4 | 七氟丙烷气体灭火器灌气 | 165公斤 | 7个 | 变电所 | 原出厂2019年 |

（二）技术需求：

| 序号 | 设备名称 | 设备基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火器灌气 - 165公斤 | # 1.七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.6%。 # 2、储存容器的增压压力其分为三级，并应符合下列规定: # ① 一级2.5+0.1MPa表压): # ② 二级4.2+0.1MPa表压); # ③ 三级5.6+0.1MPa表压). # 3. 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定: # ①一级增压储存容器，不应大于1120kg/m; # ②二级增压焊接结构储存容器，不应大于950kg/m:③二级增压无缝结构储存容器，不应大于1120kg/m; # ④三级增压储存容器，不应大于1080kg/m # 4.柜式七氟丙烷灭火装置采用的钢瓶一般为2.5MPa,为一级增压储存容器，一般为焊接钢瓶，其充装量不应大于1120kg/m # 5. 管网 4.2MPa七氟丙烷灭火系统采用的钢瓶为4.2MPa，为二级增压，有焊接钢瓶和无缝钢瓶两种。焊接钢瓶的充装量不应大于950kg/m;无缝钢瓶的充装量不应大于1120kg/m. # 6.柜式七氟丙烷的最大充装量为1.12kg/L; # 7.4.2MPa有管网七氟丙烷的钢瓶最大充装量0.95kg/L # 8.1.6MPa悬挂式七氟丙烷的钢瓶最大充装量1.12kg/L # 9.容积为 1L 的柜式七氟丙烷钢瓶最大充装量为:1L*1.12kg/L=112kg;容积为1L的4.2MPa管网七氟丙烷钢瓶(焊接)最大充装量为:1L*0.95kg/L=95kg 其他容积的钢瓶以此类推。 |
| 2 | 灭火器干粉灌粉 3公斤 | # 装粉量（kg）3±0.09 |
|  |  | # 喷射距离（m）≥3.5 |
|  |  | # 20℃±5℃时有效喷射时间（s）≥13 |
|  |  | # 20℃±5℃喷射滞后时间s≤ 5 |
|  |  | # 20℃±5℃喷射剩余率（%）≤15 |
|  |  | # 使用温度（℃)-20~+55 |
|  |  | # 驱动氮气压力1.2 |
|  |  | # 水压试验压力（Mpa）2.1 |
| 3 | 灭火器干粉灌粉 4公斤 | 装粉量（kg）4±0.08 |
|  |  | 喷射距离（m）≥4 |
|  |  | 20℃±5℃时有效喷射时间（s）≥13 |
|  |  | 20℃±5℃喷射滞后时间s≤ 5 |
|  |  | 20℃±5℃喷射剩余率（%）≤15 |
|  |  | 使用温度（℃)-20~+55 |
|  |  | 驱动氮气压力1.2 |
|  |  | 水压试验压力（Mpa）2.1 |
|  |  | 磷酸铵盐干粉（ABC干粉） |
|  |  | 喷射时间（s）≥9 |
|  |  | N2压力（Mpa）1.2 |
|  |  | 使用温度（℃)-20~+55 |

竞争性谈判响应文件
项目编号：GBXY24L-002

项目名称： 国家税务总局税务干部学院（大连）干粉灭火器（灌粉）采购项目

*供 应 商（必须提供营业执照副本复印件）：

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：

公司地址：                              联系人：                      手机：

税    号：                              开户行：                      账号：

响应报价汇总表

|  | 项1 | 项2 | 项3 | 项4 | 项5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物及服务 | 规格 | 数量 | 货物单价 - （含运保费、其他费用） | 总价 （项3×项4） |
| 1 | 二氧化碳灭火器+灌粉 | 3公斤 | 40个 |  |  |
| 2 | 干粉灭火器+灌粉 | 35公斤 | 35个 |  |  |
| 3 | 干粉灭火器+灌粉 | 4公斤 | 20个 |  |  |
| 4 | 七氟丙烷气体灭火器+灌气 | 165公斤 | 7个 |  |  |
| 总 价（费用包含充装费、检测费、运费及税金） |  |  |  |  |  |

供应商 （加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

注：

- 1.所有价格用人民币表示，单位：   元人民币。

- 2.如果单价和总价不符，以单价为准。

- 3.所有价格包含充装费、检测费、运费及税金。

- 4.对本询价邀请函中的技术需求必须完全响应。

- 5.营业执照副本复印件加盖公章，营业范围必须包括：消防设备销售、维护、检测等。

- 6.竞争性谈判现场有二次报价环节！